地下貯蔵タンク・地下埋設配管在庫管理計画書

会  社  名

所　在　地

作成年月日

地下貯蔵タンク・地下埋設配管在庫管理計画

１　点検実施体制

点検実施にあたり、点検が適切に実施される体制を確保するため、点検責任者及び

正、副の点検実施者を次のように定める。

| 点検責任者 （氏名： ） |  | 点検実施者（正）（氏名： ） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 点検実施者（副）（氏名： ） |

２　在庫管理の対象設備

当該施設の点検管理の対象設備は次のとおりとする。

⑴地下タンク

|  | タンクNO． | 油 種 名 | タンクの設置方法 | 構 造 | 容 量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一重殻・二重殻 | KL |  |
|  |  |  |  | 一重殻・二重殻 | KL |  |
|  |  |  |  | 一重殻・二重殻 | KL |  |
|  |  |  |  | 一重殻・二重殻 | KL |  |
|  |  |  |  | 一重殻・二重殻 | KL |  |
|  |  |  |  | 一重殻・二重殻 | KL |  |

⑵漏えい検査管

No.１  ～ No.（　   　）           合計本数：（　　　　　）本

３　点検実施者への教育

点検責任者は、点検実施者に対して次の教育を行うものとする。

|  | 対 象 者 | 実 施 期 間 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点検実施者 | 点検実施者が 点検業務を開 始する時及び １年に１回以 上行うものと する。 | (1) 点検義務等に関する基本的事項について ア 点検実施計画書の意義・目的の理解 イ 点検管理に関する消防法の理解 ウ 点検管理の対象となる設備の理解 (2) 在庫管理の点検方法及び記入方法について (3) 漏えい検査管の点検方法及び記入方法について (4) 異常時の対応 ア 異常時の判断基準の理解 イ 異常時の対応手順の理解 |  |

４　点検方法

漏えい検査管による確認に加え、危険物の貯蔵又は取扱数量の１／100以上の精度で

在庫管理を行うことにより、１週間に１回以上危険物の漏れを確認する。

- 漏えい検査管点検方法

ア　専用工具またはプライヤー等を使い、蓋を開ける。

イ　漏えい検査管内に３～５ｍ程度の金属製巻尺又は棒を挿入し、金属製巻尺又は

棒に油分が付着してないか目視及び臭いで確認する。

- 在庫管理の方法

ア 　在庫管理を実施する際の在庫量の測定方法は、それぞれ下記の測定機器・器

具を用いて行うこと。

◎遠隔式液面計

地下タンクに内蔵された液面感知装置と屋内に設置された液面表示装置が有線または無線で遠隔通信されている屋内の液面表示装置の数値を読み取り、在庫量を計測する。計測したデーターは、必要に応じ印刷して確認することができる。

◎タンク直上式液面計

地下タンク上部に設置された液面計測器の数値を読み取り、在庫量を計測する。計測にあっては、液面計が設置されているタンク上部マンホールを開け、液面計の数値を直接読み取る。読み取り誤差がでないように、必ず液面計の真上から計器の数値を確認すること。

◎検尺棒

検尺棒は、タンク容量に対して１／100以上の精度の目盛りが刻まれたものを使用する。

・タンク上部マンホール内に設置されている検尺口を開け、専用の検尺棒を地

下タンクの底板に当たるまで静かに挿入し、速やかに引き上げ、検尺棒に付着

した油の位置を読み取り、在庫量を計測する。（なお、検尺棒の液面付近に、

油に反応（変色）する薬剤を塗布して計測すると、より読み取りやすく、正確　に計測できる）。

・ローリー荷下ろし時や直後は、地下タンクの液面がゆれているので、在庫量の

計測は行わない。

・在庫量の読み取りは、検尺棒に付着した油の位置を読みとることとするが、付

着した油の位置が目盛りと目盛りの間にある場合は、目測で目盛間を１０ 等分

して読み取るようにする。

イ 　在庫管理の記録は、在庫管理記録表を備え付けて、これを記入する。

５　異常の判断

（１）　在庫管理時の異常

・週１回以上実施する在庫管理において著しい増減が発生した場合は異常と判断する。

（２）　漏えい検査管による点検時の異常

・挿入した金属巻尺等に明らかな油分の付着が認められた場合は異常と判断する。            ・漏えい検査管から著しい油臭が認められた場合は、異常と判断する。

６　異常時の対応

⑴　点検実施者は、異常が疑われる場合には速やかに点検責任者に報告する。

⑵　点検責任者は、点検実施者から異常の疑いがある旨の報告を受けた場合は、異常を確認し、専門業者に依頼するとともに消防本部へ報告する。

⑶　専門業者は、異常箇所の特定を行うとともに、点検責任者へ報告する。

⑷　点検責任者は、異常箇所について管理権限者に報告する。

⑸　管理権限者は、点検責任者から報告を受け、適切な補修、取替え及び改修の工事を計画し、消防本部予防課に申請して許可を受け、改修工事を実施する。

報告                      依頼

異常の疑い          異常の判断  　　　　　　   詳細検査  　　　　　修理・取替

（点検実施者）     （点検責任者）　　　　　　（専門業者）

異常箇所の特定

申請  　　許可

報告

消防本部

| 地下タンク在庫と漏えい検査管点検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タンクNo． |  |  |  | 油種 |  |  |  | タンク容量 |  |  |  |  | 記録責任者 |  |  |  |  |
| 単位：L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 | 漏えい 検査管 の点検 | 始業前の実在庫量 |  |  | ローリー からの 受入数量 |  | 計量機 からの 吐出量 |  | 計算 在庫量 |  | 終業時の実在庫量 | 当日の 増減 |  | 計量機 からの 吐出量 （累計） |  | 累計 増減量 | 累計 増減率 |
|  | ＜注意＞ | Ａ |  |  | Ｂ |  | Ｃ |  | Ｄ |  | Ｅ | Ｆ |  | Ｇ |  | Ｈ | Ｉ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ａ+Ｂ-Ｃ |  |  | Ｅ-Ｄ |  | 前日の Ｇ+Ｃ |  | 前日の Ｈ+Ｆ | （H÷G）％ |
| １日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １０日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １１日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １２日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １３日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １４日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １５日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １６日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １７日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １８日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １９日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２０日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２１日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２２日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２３日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２４日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２５日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２６日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２７日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２８日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２９日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３０日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３１日（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月間累計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※各累計の数字は原則毎日計算する。１週間に１回累計の計算を行う場合には、毎週決まった曜日に行う。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＜注＞漏えい検査管の点検は１週間に１回以上の点検を行い記録する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |